## 10月
电机 编号 | 发电量（kwh）-本月 | 发电量（kwh）-本年 | 发电小时数 | 电机正常运行时间 | 电机故障小时数 | 电力有效小时数 | 非电机故障小时数-服务时间 | 非电机故障小时数-服务时间.1 | 非电机故障小时数-人工停机时间 | 非电机故障小时数-风暴停机时间 | 电机可利用率%
1# | 23752 | 23752 | 391.06 | 743.35 | 0.65 | 594.165 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 99.9126
2# | 154933 | 154933 | 560.6 | 634.4 | 109.6 | 506.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2688
3# | 106986 | 106986 | 339.99 | 373.51 | 370.49 | 346.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.203
4# | 5136 | 5136 | 104.21 | 157.22 | 586.78 | 484.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1317
5# | 56297 | 56297 | 602.59 | 698.27 | 45.73 | 452.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8535
6# | 135798 | 135798 | 614.44 | 738.86 | 5.14 | 460.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3091
7# | 116711 | 116711 | 406.31 | 440.21 | 303.79 | 457.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.168
8# | 119323 | 119323 | 384.73 | 499.4 | 244.6 | 518.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1237
9# | 145737 | 145737 | 676.83 | 743.47 | 0.53 | 509.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9288
10# | 38865 | 38865 | 253.97 | 339.7 | 404.3 | 387.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6586
11# | 0 | 0 | 2 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12# | 161990 | 161990 | 668.82 | 744 | 0 | 478.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
13# | 101978 | 101978 | 335.84 | 363.97 | 380.03 | 561.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9207
14# | 57218 | 57218 | 321.03 | 370.28 | 373.72 | 350.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7688
15# | 170967 | 170967 | 615.95 | 683.73 | 60.27 | 535.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8992
16# | 132525 | 132525 | 394.45 | 625.57 | 118.43 | 365.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.082
17# | 200392 | 200392 | 667.34 | 732.68 | 11.32 | 522.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4785
18# | 157918 | 157918 | 318.3 | 605.17 | 138.83 | 335.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3401
19# | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20# | 52923 | 52923 | 158.67 | 744 | 0 | 100.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
21# | 5175 | 5175 | 4 | 172 | 572 | 141.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1183
22# | 51770 | 51770 | 179.36 | 723.69 | 20.31 | 159.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2702
23# | 25583 | 25583 | 97 | 441.89 | 302.11 | 149.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3938
24# | 115365 | 115365 | 173.41 | 721.87 | 22.13 | 159.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0255
25# | 102999 | 102999 | 195.57 | 533 | 211 | 155.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6398
26# | 135742 | 135742 | 185.94 | 744 | 0 | 146.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
27# | 105167 | 105167 | 87.66 | 629.67 | 114.33 | 168.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6331
28# | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29# | 49216 | 49216 | 93.23 | 415.16 | 328.84 | 166.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8011
30# | 146974 | 146974 | 199.78 | 744 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
统计值 | 2677440 | 2677440 | 9033.08 | 15363.07 | 6956.93 | 9379.1275 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 68.831
统计值 | 累计量 | [9 empty] | 平均值
| (kwh) | 本月 | 本年 | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明.
| 出场电量 | 2530920 | 2530920 | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明.
| 下场电量 | 46620 | 46620 | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明.
| 发电量 | 2677440 | 2677440 | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明.
| 综合场用电量 | 193140 | 193140 | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明.
| 综合场用电率 | 0.072136 | 0.072136 | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明. | 1.1月22日7时23分，20#-30#通讯中断，原因暂未查明.
| 未结算电量 | 2530920 | 2530920 |  | 6.05 | m/s

## 5月
电机 编号 | 发电量（kwh）-本月 | 发电量（kwh）-本年 | 发电小时数 | 电机正常运行时间 | 电机故障小时数 | 电力有效小时数 | 非电机故障小时数-服务时间 | 非电机故障小时数-服务时间.1 | 非电机故障小时数-人工停机时间 | 非电机故障小时数-风暴停机时间 | 电机可利用率%
1# | 113845 | 137597 | 371.57 | 604.35 | 91.65 | 655.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8319
2# | 228520 | 383453 | 642.43 | 653.48 | 42.52 | 607.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8908
3# | 143406 | 250392 | 453.79 | 519.25 | 176.75 | 561.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6049
4# | 155366 | 160502 | 645.83 | 667.22 | 28.78 | 566.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8649
5# | 80298 | 136595 | 599.34 | 631.03 | 64.97 | 544.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6652
6# | 194328 | 330126 | 669.28 | 691.41 | 4.59 | 570.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3405
7# | 156359 | 273070 | 559.72 | 610.4 | 85.6 | 582.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7011
8# | 103593 | 222916 | 375.4 | 445.97 | 250.03 | 619.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0761
9# | 207247 | 352984 | 684.45 | 695.79 | 0.21 | 638.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9698
10# | 182766 | 221631 | 680.13 | 695.79 | 0.21 | 575.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9698
11# | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12# | 172294 | 334284 | 588.17 | 623.19 | 72.81 | 575.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5388
13# | 262908 | 364886 | 661.9 | 677.62 | 18.38 | 649.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3592
14# | 127836 | 185054 | 379.56 | 427.26 | 268.74 | 501.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3879
15# | 238748 | 409715 | 551.84 | 593.96 | 102.04 | 567.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3391
16# | 6420 | 138945 | 61.04 | 263.78 | 432.22 | 423.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8994
17# | 285420 | 485812 | 654.49 | 696 | 0 | 601.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
18# | 12944 | 170862 | 22.78 | 214.51 | 481.49 | 349.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8204
19# | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20# | 56900 | 109823 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
21# | 57000 | 62175 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
22# | 59900 | 111670 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
23# | 0 | 25583 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24# | 83800 | 199165 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
25# | 63500 | 166499 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
26# | 83700 | 219442 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
27# | 93600 | 198767 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
28# | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29# | 0 | 49216 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30# | 93983 | 240957 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
统计值 | 3264681 | 5942121 | 8601.72 | 15279.01 | 5600.99 | 9614.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1753
统计值 | 累计量 | [9 empty] | 平均值
| (kwh) | 本月 | 本年 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。
| 出场电量 | 3079440 | 5610360 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。
| 下场电量 | 17220 | 63840 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。
| 发电量 | 3264681 | 5942121 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。
| 综合场用电量 | 202461 | 395601 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。
| 综合场用电率 | 0.062016 | 0.066576 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。 | 机器通讯中断，原因是通信损坏。
| 未结算电量 | 3079440 | 3079440 |  | 7.16 | m/s